成都市龙泉驿区中医医院
消防维保服务采购项目比选文件
第一章 比选要求
一、项目概况
1、采购人成都市龙泉驿区中医医院通过比选方式确定服务商一名。
2、本项目服务期限：两年，合同一年一签。

3、本项目服务费用最高限额：人民币7万元/年。
二、比选报名
（一）供应商报名条件
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：
1.1 具有独立承担民事责任的能力；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据本项目所设置的特定条件：
参加本项目的供应商须在“社会消防技术服务信息系统”及“四川省消防技术服务机构管理平台”完成信息备案（提供备案证明材料）。
三、比选文件领取方式
通过医院官网下载比选文件。
四、响应文件接收时间和地点
文件递交时间：2023年4月26日14:00-14:30
文件接收地点：成都市龙泉驿区青苔山路222号
成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科
联系人：董老师
联系方式：18584072019
五、比选时间、地点及方式
比选时间：2023年4月26日14:30
比选地点：成都市龙泉驿区中医医院
比选方式：采购人组织进行现场评审。
六、比选结果
本次项目按综合评分法，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。
第二章 供应商服务内容和要求
★一、商务要求

1、项目预算：（人民币）7万元/年 
2、服务期限：两年（合同一年一签）。
3、付款方式：自合同签订之日起6个月后，经采购人、供应商双方验收合格，支付合同总金额的50%；12个月后，经采购人、供应商双方验收合格后，支付合同剩余的全部金额。
4、报价要求：总价包干。如在服务期内工作内容增加，服务费不做调整，采购人不再另行支付。
5、验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及双方合同约定的要求进行验收。
6、违约责任：如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。供应商未按约定时间完成维修更换服务的，供应商需按3‰/天支付违约金。
★二、服务要求

（一）整体要求

成都市龙泉驿区中医医院建筑面积为13.6万平方米，要求对该范围内所有建筑物进行日常的消防设施设备保养，制定火灾自动报警系统年度、季度、月度、周工作具体维护保养的实施方案。实施方案需满足以下要求：每月例行检查保养之外，每周应对相应消防设施进行一次检查；法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行，并建立台账。

（二）具体范围

消防系统维护保养的主要范围包含但不限于以下系统及其子系统（消防设备清单另册）：

1.火灾自动报警系统。包括：烟感温感探测器、燃气探测器、输入模块、手动报警按钮、火灾报警控制器等。

2.室内外消火栓及自动喷淋灭火系统。包括：室内外消火栓、消火栓箱、水泵接合器、消火栓泵、喷淋泵、稳压装置、湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷淋喷头、末端试水装置、消防水箱、消防水池、各类消防管网阀门等。

3.防烟排烟系统设施。包括：防排烟风机、防火阀、消防风机控制柜等。

4.防火分隔系统。包括：防火门、防火卷帘门、防火卷帘门电机及相关控制装置等。

5.消防广播及通讯系统。包括：消防电话插孔、消防广播及消防电话分机完好，保障语音通话清晰。

6.声光报警、应急照明及安全疏散指示系统。包括：声光报警器、应急照明灯、疏散指示灯、消防电源、应急电源柜、双电源切换柜等。

7.消防电梯系统。包括：消防电梯联动接口、迫降启动正常使用。

8.气体灭火系统。包括：气瓶、气体灭火系统自动手动控制装置。

9.消防联动控制设备及泵房控制柜。包括：消防水泵、喷淋泵、防排烟系统、防火卷帘、声光报警等在火警状态下的联动功能正常。

10.消防水泡系统。包括：消防水泡的远程操控系统及其固件、配件、电机及喷嘴等。

11.可燃气体报警检测系统。

（三）具体服务要求

根据项目内容及维护保养范围依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》、等规范，制定火灾自动报警系统年度、季度、月度、周工作具体维护保养的实施方案。实施方案需满足以下要求：每月例行检查保养之外，每周应对相应消防设施进行一次检查；法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

1.火灾自动报警系统的管理要求

1.1每周应巡查火灾报警自动报警系统及组件的外观是否有破损、遮挡等现象；

1.2每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并做好记录工作：

a) 利用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示；

b) 试验火灾警报器的声光显示；

c) 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

d) 对主电源和备用电源进行1-3 次自动切换试验。

1.3每季度应用自动或手动的方法，检查下列与火灾自动报警系统联动控制的设备：

a) 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备；

b) 抽验电动防火门、防火卷帘门，数量不小于总数的25%；

c) 选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数的25%；

d) 消防应急照明与疏散指示标志的控制装置；

e) 送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备；

f) 消防电梯的迫降功能。

1.4每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能，并做好记录工作：

a) 应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次；

b) 自动和手动打开烟阀，关闭电动防火阀和空调系统；

c) 对全部电动防火门、防火卷帘试验至少一次；

d) 强制切断非消防电源功能试验；

e) 对其他有关的消防控制进行功能试验。

2、室内外消火栓及自动喷淋灭火系统管理要求

室内外消火栓和自动喷淋管网应经常保持清洁、干燥、防止锈蚀或其他损坏。室内外消火栓每月至少进行一次全面的检查维修，自动喷淋管网每季度至少进行一次全面的检查维修。

2.1室内外消火栓及自动喷淋灭火系统的管理要求

2.1.1室内外消火栓箱和附属设备的管理要求

a) 检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否漏水，若渗漏及时更换密封圈；

b) 对消防水枪、消防水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活；

c) 检查报警按钮，指示灯及控制线路，功能应正常、无故障；

d) 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好；

e) 对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

2.1.2、供水管路的管理要求

室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每季度检查一次，核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定状态。每月应对铅封、锁链惊醒一次检查。

a) 对管道进行外观检查，若有腐蚀、机械损伤等，应及时修复；

b) 检查阀是否漏水，若有漏水，应及时修复；

c) 室内消火栓设备管路上的阀门应为常开阀，平时不得关闭，应检查其开启状态；

d) 检查管路的固定是否牢靠，若有松动，应及时加固。

2.1.3、消防水源的管理要求

a) 每季度应检测市政给水管网的压力和供水能力；

b) 每月应对消防水池、高位水箱、高位水池等消防水源设施的水位等进行一次检测。消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭；

c) 在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测，当结冰或室内温度低于5℃时，应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施；

d) 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理。

2.1.4、消防水泵的管理要求

a) 每月应手动启动消防水泵一次，并检查供电电源的情况；

b) 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况，每月应有记录；

c) 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录；

d) 使用柴油发电机作为备用电源的消防水泵，每周检查储油箱的储油量，每月应手动启动柴油发电机一次；

e) 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次测试；

f) 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检查。

2.1.5、室外消火栓的管理要求

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

a）检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

b）检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。

c) 入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

d) 每年应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求。

e) 消火栓井周围及井内不得积存杂物。

f) 地下消火栓应有明显标志，要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

2.2、自动喷水灭火系统的管理要求

2.2.1 月检查要点

自动喷水灭火系统应每月进行一次彻底检查，检查内容应至少包括：

a) 分别使用“手动”、“自动”方式启动消防水泵，检查消防水泵及其控制电路是否完好；

b) 检查消防气压给水设备的气压、水位是否正常，消防水池、消防水箱的水位以及保证消防用水不被挪用的技术措施是否正常；

c) 消防水泵接合器的接口、闷盖等部件有无缺失，管道、管件有无锈蚀、损伤、渗漏等现象；

d) 检查系统过滤器的使用功能是否正常，对滤网进行拆洗，并重新安装；

e) 对报警阀组进行放水试验，试验各部位功能是否正常。

2.2.2 季度检查要点

下列项目应至少每季度进行一次检查与维护：

a) 对自动喷水灭火系统进行水流指示器报警试验，检测联动控制设备是否完好；

b) 检查室外阀门井有无积水、堆放垃圾等现象，管网控制阀门有无未完全开启或者关闭情况。

3.防烟排烟系统设施系统管理要求

3.1 月检查要点

a) 手动或自动启动试运转防烟、排烟风机，检查有无锈蚀、螺丝松动；

b) 手动或自动启动、复位试验挡烟垂壁，有无升降障碍；

c) 手动或自动启动、复位试验排烟窗，有无开关障碍；

d) 供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能是否正常。

3.2年度检查要点

a) 每半年至少组织一次对排烟防火阀、防火阀、排烟阀（口）、送风阀（口）进行自动和手动启动试验；

b) 每年至少组织一次对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

4.防火分隔系统系统管理要求

4.1 防火分隔完整无变形、无锈蚀；

4.2 防火分隔导轨无变形、无杂物阻碍，卷闸上升、下降轻松自如无阻滞；

4.3 防火分隔执行机构准确可靠；

4.4 对防火分隔传动机构进行润滑，检查帘片连接检查控制功能是否完好；

5.消防广播及通讯系统管理要求:按年度做好测试计划，保证消防电话插孔、消防广播及消防电话分机完好，保障语音通话清晰。

6.声光报警、应急照明及安全疏散指示系统管理要求

6.1日常管理要点

a)系统在日常管理过程中应保持系统连续正常运行，不得随意中断。

b)定期使系统进行自放电，更换应急放电时间小于30min（超高层小于60min）的产品或更换其电池。

c)系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求，达到寿命极限的产品应及时更换，

当消防应急标志灯具的表面亮度小于15cd/m2 时，应马上进行更换。

d)每月检查消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明控制器的状态，如果发出故障信号或不能转入应急工作状态，应及时检查电池电压，如果电池电压过低，应及时更换电池。

6.2季度检查要点

a) 检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态；

b) 检查应急工作时间；

c) 检查转入应急工作状态的控制功能。

6.3年度检查要点

a) 除季度检查内容外，还应对电池做容量检测试验；

b) 试验应急功能；

c) 试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

7.消防电梯系统管理要求

按年度做好测试计划，保证消防电梯联动接口、迫降正常使用。

8.气体灭火系统的管理要求

8.1月检查要点

每月应对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试，检查内容应包括：

a) 对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查，是否有碰撞变形、机械损伤、表面锈蚀，铭牌模糊，手动操作装置的防护罩损坏、铅封和安全标志损坏等现象；

b) 气体灭火系统组件的安装位置是否有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；

c) 驱动控制盘面板上的指示灯是否正常，各开关位置是否正确，各连线是否有松动现象；

d) 火灾探测器表面应保持清洁，是否有干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆；

e) 气体灭火系统贮存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力是否小于设计压力的90%。

8.2季度检查要点

a) 可燃物的种类、分布情况有无变化，灭火系统是否仍然使用；

b) 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，有无松动；

c) 连接管有无变形、裂纹及老化现象，各喷嘴孔口有无堵塞现象；

d) 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。

8.3年度检查要点

a) 撤下一个防护区启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常；

b) 对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为20%（最少一个分区）；

c) 对所有钢瓶进行一次泄漏报警装置报警定量功能试验；

d) 进行一次主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验，检查比例为20%（最少一个分区）。

9.消防联动控制设备及泵房控制柜管理要求

每季度应用自动或手动的方法，检查下列与火灾自动报警系统联动控制的设备：

a) 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备；

b) 抽验电动防火门、防火卷帘门，数量不小于总数的25%；

c) 选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数的25%；

d) 消防应急照明与疏散指示标志的控制装置；

e) 送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备；

f) 消防电梯的迫降功能。

g) 泵控制柜的联动功能。

10.消防水炮系统管理要求。

按年度做好测试计划，保证消防水炮的远程操控系统及其固件、配件、电机、喷嘴等正常工作。

11.可燃气体报警检测系统的管理要求。

按年度做好测试计划，确保可燃气体报警检测系统可正常进行监测，发生可燃气体泄露时能及时报警。

★三、其他服务要求：

1.供应商应严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等，做好消控设施的维修保养，保质、保量、按期完成维保任务，做好相关维保记录。

2.供应商应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，坚决杜绝由于施工带来的噪音影响采购人正常工作和施工车辆、材料出入等带来的安全隐患。

3.施工中未经采购人同意或有关部门批准，供应商不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.现有消防系统和设施设备故障由供应商维修和保养，响应时参与方需提供院内的消防设施设备、配件和材料更换、维修价格表。维保期内，维修过程中所发生的设施设备（灭火器除外）、配件和材料费用单个在人民币500元/个以下（含500元）的由供应商负责购买更换；超过500元/个的设施设备、配件、材料由采购人采购后交供应商更换。

5.在维保期间，所有涉及到维修、保养、测试等工作内容均应有书面记录，经双方核准并签字，同时作为供应商的工作认定及双方的结算凭据。

6.供应商采购的设施设备、材料，进场都需提交合格证，并经采购人现场管理代表验收合格后方能使用。

7.供应商在施工期间应严格遵守《消防系统操作标准作业规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担全部的责任，由此引发的一切经济损失与采购人无关，均由供应商承担。

9.供应商在施工过程中，导致双方或其它人员人身伤害和财产损失的，供应商应承担由此引起的一切责任，由此引发的一切经济损失与采购人无关，均由供应商承担。

10.供应商对采购人消防设施设备出现的故障要及时修复，保证院区范围内消防系统正常运行，消防设施设备完好率98%以上，同时符合消防主管部门的检查要求。因供应商未达到消防主管部门的检查要求，由此产生的相关则任由供应商负责承担。

11.制作院区消防点位图，完善消防设备的各项资料。

12.每次维保完后，供应商需要出具消防大队认可的维保单。

13.本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

14.在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，供应商应及时写出书面说明，由采购人、供应商双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。

15.做好消防设施资料建档工作，及时更新旧的资料。

16.有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

17.全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从当地消防管理部门的技术指导。

四、其他要求

供应商应根据本项目各类要求编制检测服务方案、维保服务方案，根据自身服务方案合理配置人员。有相关项目履约经验的供应商更佳。

5、 其他未尽事宜，由采购人及供应商在签订合同时约定。

第三章  比选程序及评分标准
一、由采购人自行组成评选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。
二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评分，按评分由高到低排序，评分相同的，以实施方案得分由高到低排序。由评选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。
三、评分标准
比选文件评审评分表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按如下公式计算：报价得分=（磋商基准价/最后报价）*30。
注：本项目专门面向中小企业采购，评审时不再执行小微企业价格扣除。
	共同评分因素

	2
	检测服务方案24%
	24分
	根据供应商提供的服务方案进行综合评审，包含：（1）项目情况分析（2）计划及工作安排（3）项目实施技术措施（4）巡检方案等。方案完整满足项目实际需要的得24分；每缺少一项内容扣6分；每有一项内容描述存在错误或缺陷（缺陷是指：存在凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等）或其描述不满足项目实际采购需要的扣3分。扣完为止。
	技术评分因素

	3
	维保服务方案35%
	35分
	根据供应商提供的服务方案进行综合评审，包含：（1）维保服务方案（2）质量体系及保障措施（3）安全和环境保护措施（4）人员配备方案（5）应急措施（6）应急响应时间（7）维护设备配备方案方案完整满足项目实际需要的得35分；每缺少一项内容扣5分；每有一项内容描述存在错误或缺陷（缺陷是指：存在凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等）或其描述不满足项目实际采购需要的扣2.5分。扣完为止。
	共同评分因素

	4
	人员配备7%
	7分
	1、管理人员配置中每有1个一级消防工程师的得2分，本项最多得4分。

2、技术、服务人员配置中，每有1个建（构）筑物消防员的得1分，最多得3分。

本项最多得7分。 

注：提供相应证书或证明文件复印件加盖供应商鲜章。
	共同评分因素

	5
	履约能力4%
	4分
	供应商具有消防维保供应项目经验的，每具有1个得2分，此项最多得4分。
注：提供中标/成交通知书或合同/协议复印件证明。
	共同评分因素


第四章 响应文件要求
一、比选申请函（格式自拟）；
二、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；
三、资格证明材料；
四、报价表（格式自拟）；
五、服务响应文件；
六、商务响应文件；
七、服务方案（包括检测服务方案、维保服务方案、人员配置方案）（格式自拟）；

八、类似业绩；
九、其他证明材料（如有）。
    供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，副本一份，正本需每页加盖本单位公章，副本可用盖章后的正本复印。
