成都市龙泉驿区中医医院口腔科空压机组维修服务采购项目比选文件
第一章  比选要求
一、项目概况
1.根据医院业务需要采购口腔科空压机组无油涡旋主机维修服务，针对该型号无油涡旋主机进行专业维修更换服务，更换故障主机及全套配件，完成新主机安装调试后保障设备正常运行，且提供2年不间断运行质保，质保期内故障免费处理，确保口腔科空压机组安全稳定的供气。
2.项目预算：3万元。
3.设备信息：
设备品牌：ACI（艾盛流体技术有限公司）
设备名称：无油涡旋主机
设备型号：302081-700081
设备具体参数：排气压力0.8MPa，排量620L/min；需适配电机380V、50HZ、2950r/min、5.5 kw。
二、比选报名
（一）供应商报名条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.5法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体参加比选。
3.本项目特定要求：无
（二）报名要求
在要求时间内提交响应文件视为报名。
3、 比选文件领取方式
通过医院官网下载比选文件。
四、响应文件接收时间和地点
文件递交时间：2026年11月10日9:30-10:00
文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号
成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室
联系人：董老师
联系方式：028-60659207
五、比选时间、地点及方式
比选时间：2026年11月10日上午
比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室
比选方式：最低评标价法
第二章  技术和服务要求
一、服务内容（实质性要求）
1.配件要求：所更换的无油涡旋主机及全套配件必须为ACI原厂正品或与原厂规格、参数、性能完全一致的合格主机及配件，严禁使用翻新件、拆机件、劣质配件，需提供配件原厂质保书、合格证明，确保主机及配件为全新且适配口腔科空压机组。
2.更换要求：维修人员需专业拆解设备，精准更换故障无油涡旋主机及全套配件，更换过程中做好设备防护，避免损坏设备其他部件及周边医疗设备，主机及配件安装规范、接线牢固，符合电力设备安装标准，施工过程需不影响口腔科正常医疗秩序。
3.调试检测：油涡旋主机及全套配件配件更换完成后，对口腔科空压机组进行全面调试，包括正常供气、正常启停、自动轮流运行模式、负载测试、电压电流稳定性测试、故障报警功能测试等，确保设备各项参数达标，能够持续稳定供气。
4.技术交底：维修完成后，向采购方操作人员讲解设备日常使用注意事项、简单故障排查方法，提交完整的维修报告、配件清单及检测数据。
5.提供2年不间断运行质保，质保期内故障免费处理，确保口腔科空压机组安全稳定的供气。
二、商务要求（实质性要求）
（一）服务工期：签订服务合同后，15个工作日内完成全部维修更换、调试工作，交付合格设备。
（二）付款方式：项目完成并交付验收合格后，供应商开具合法有效增值税发票，采购人在收到发票后20个工作日内支付全部款项。
（三）报价要求：本次报价为总价包干价，包含配件采购费、运输费、上门维修费、调试费、税费、质保期内服务费等全部相关费用，采购方不再支付任何额外费用，报价不得超过预算30000元。
（四）违约责任：供应商未按要求完成服务、逾期交付、配件不合格或质保期内未履行免费维修责任，需承担合同金额20%的违约金，若造成采购方经济损失，需另行赔偿。
（五）验收标准
1.维修完成后，口腔科空压机组运行正常，自动轮流运行模式正常，无故障、跳闸、异响、发热等异常情况。
2.设备供气压力、运行电流等技术参数符合口腔科空压机组原厂标准，满足口腔科供气需求。
[bookmark: _GoBack]3.供应商提供完整的维修报告、配件合格证明、质保承诺书，经采购方现场检测、试运行72小时无故障后，视为验收合格。
（六）其他要求
1.供应商在维修更换服务过程中，需严格遵守口腔科医疗场所管理规定，做好卫生防护、安全施工，保障医疗环境安全。
2.本采购需求书为合同核心组成部分，供应商需完全响应所有条款，不得擅自变更服务内容及要求。
3.若维修过程中发现设备其他隐藏故障，需及时与采购方沟通汇报，共同协商解决，不得私自增加费用。
第三章  比选程序及评审标准
一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。
二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，可选择排名第二的为成交供应商。
第四章  响应文件要求
一、比选申请函（格式自拟）；
二、报价表（格式自拟）；
三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；
四、特定要求（资格）证明文件（如有要求）；
五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；
六、服务要求及商务要求响应文件；
七、其他证明材料。
供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。
